中心负压吸引控制系统改造参数

我院负压吸引系统由3台15千瓦负压泵及中心负压控制柜组成。现负压控制系统不能满足临床使用要求需重新设计改造。

- 中心负压系统控制柜所需功能及技术要求：

| 功能 | 功能具体描述 |
| --- | --- |
| 交替运行 | A泵和B泵分别交替运行，A泵在达到设定负压下限时自动启动，达到设定负压上限时停止运行，再次达到设定负压下限时B泵启动，运行到设定负压上限时，B泵停止，依次运行，循环往复； |
| 自动运行 | 当系统进入自动运行模式，负压值达到设定的上下限时均能够自动运行和停止，无需人员进行其它操作； |
| 手动运行 | - 当系统进入手动运行模式，可以随意启动或停止3台泵中的任意一台（压力区间范围内-）； - 任意1台启动后达到设定压力上限值时则自动停机，再次启动需要低于上限值再次按下，达到上限值又自动停机； |
| 负压可调 | 负压范围在-0.01MPa~-0.09 Mpa任意区间内可调； |
| 运行方式 | - 采用两用一备的方式运行，正常情况下两台机组A泵和B泵交替循环运行，C泵作为备用机组不参与运行，旋钮开关从“主用”打到” 备用”位置，按下启动按钮，备用机组C泵运行，达到-0.07MPa自动停止，负压降至-0.02MPa自动启动，实现备用机组C泵自动运行状态，同时A泵和B泵停止运行； - 采用变频器运行方式，自动运行模式下，A泵变频器保护、故障、损坏后不能启动，延时5s后则B泵变频启动，A泵发出故障报警，同理B泵变频器保护、故障、损坏后不能启动，延时5S后则A泵变频启动，B泵发出故障报警； |
| 补充运行 | 考虑单台负压泵运行时，如果终端使用量过大，会造成单台负压泵运行时间过长，容易造成负压泵的发热等问题，故在自动运行模式下采用达到设定的下限值时A泵启动，A泵运行2min时负压未达到-0.05MPa，B泵自动启动进行补压，达到负压设定的上限值时，A泵和B泵同时停止运行，同理下一次循环交替时B泵启动，A泵自动补充运行和停止； |
| 保护、报警 | - 对电机过载、过热进行保护，故障后报警； - 自动运行状态下A泵热保护动作或发生故障时延时10秒后自动启动B泵，保证系统运行，并发出报警，同理B泵热保护动作或发生故障时延时也延时10秒后启动A泵并发出报警，当值班人员发现负压控制系统报警后应及时进行检查，排除故障，或启动备用泵运行后检修故障点； - 声光报警装置设置在值班室内，发生故障故障时，提醒值班人员检查维修故障； |
| 其它 | - 控制柜应设有电压指示，并能够进行三相切换显示； - 控制柜应有良好的通风、散热设施； - 控制柜应有三台负压泵回路的各项电流指示； - 控制柜应设置急停开关； - 触摸屏设置在柜体面板上，便于操作； |

- 中心负压控制柜需更换配件材料及现场安装材料

| 序号 | 材料名称 |  | 单位 | 数量 | 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中心负压控制系统 | PLC手/自动控制系统 | 套 | 1 |  |
| 2 |  | 触摸屏 | 台 | 1 |  |
| 3 |  | 变频器18.5KW | 台 | 3 | 西门子 |
| 4 |  | 主令开关/断路器 | 只 | 6 | 施耐德 |
| 5 |  | 数字式电压表 | 只 | 1 |  |
| 6 |  | 数字式电流表及互感器 | 套 | 3 |  |
| 8 |  | 声光报警器/中间继电器 | 批 | 1 |  |
| 9 |  | 开关按钮及电气辅材 | 批 | 1 |  |
| 10 |  | 配电柜箱体 | 台 | 1 | 冷轧板喷塑1.2+1.0 |
| 11 |  | 软件编程/硬件调试 | 次 | 1 |  |
| 12 |  | 电线电缆 | 米 | 35 | 芜湖鑫科YJV-3*16+2*10 |
| 13 |  | 电线电缆 | 米 | 30 | 芜湖鑫科YJV-3*10+1*6 |
| 14 |  | 地面开槽与恢复及墙面管路敷设 | 米 | 40 |  |

预算金额为6万元整（含税），质保期为2年