芜湖市中医医院天然气锅炉维保招标文件

项目概况与招标范围
项目名称：芜湖市中医院（新院+老院区）7台天然气锅炉维护保养
维保地点： 中医院（新院）锅炉房
招标概述：

对中医院（新院）2台天然气蒸汽锅炉及3台天然气常压锅炉以及老院区2台承压锅炉，进行日常维护及保养。两台承压锅炉，每小时蒸发量均为2吨，主要负责医院的餐饮、消毒等。另有3台240万大卡常压锅炉，主要提供医院院区内的冬季供暖和常年热水供应。老院区2台4吨承压锅炉，主要负责老院区制剂室生产使用。

老院区设备型号：贰台  WNS4—1.0—Y.Q  全自动燃气蒸汽锅炉

新院区锅炉伍台：分别为WNS2-1.0-Q  壹台   WNS2-1.0-YQ 壹台   CWNS2.8-JK.W-Q叁台

一、投标人资格要求
1、投标人须在中华人共和国境内注册具备独立法人资格；
2、投标人应持有国家技术监督局颁发的B级或以上资质证书，拥有

锅炉安装、维修等相关资质内容。

3、投标人至少提供五份以上2016年-2019年同类型锅炉的安装或维

保的工程业绩，单份工程业绩必须含有蒸发量在4吨以上的锅炉

安装或维修的工作内容，提供合同原件；

4、此次招标维保，服务期两年，根据服务质量，采取一年一签

5、因老院区锅炉即将停用时间不定，请维保单位自行评估，按实结算，单台锅炉分项报价，汇总本次招标最高限价：8万元。
★二、锅炉年维保的技术要求

1）、年维护保养服务要求

- 定期巡检：正常巡检工作每周一次，院方操作人员签字确认；

- 要求建立台账，做好记录。每周上交监管部门，根据要求，每月做一次系统

- 日常检测需登记建册，向甲方反馈检测意见和提供检测数据表，每月院方支付费用时，须同步提供每月工作记录单和要求检测设备项目的工况数据表。

- 通过检测数据，对锅炉故障隐患进行预前检查和排除。

- 技术工程师 24 小时服务，承诺接到报修通知后2小时内赶到现场。

- 根据锅炉使用手册和国家相关要求，提供年度保养，登记建册。

2）、锅炉保养检测内容和流程（保养内容如下但不仅限于如下描述内容，不足部分依据同类型锅炉保养手册和国家相关要求）

A、锅炉本体维护保养

打开锅炉各清洁口观察每台锅炉火侧的积碳和积灰状况分析产生原因，作出相应的维护保养措施，然后进行相应的清洁、维护保养；检查燃烧筒保温隔热层，根据实际使用状况确定紧固或更换保温隔热层；对锅炉水侧情况观察了解后，针对每台锅炉的腐蚀和结垢情况，提出改进意见或建议。

B、燃烧机维护保养

对燃烧机的拆卸、检查，对燃烧机下列部件做如下维护保养

- 清洁燃烧机本体。

- 清洗燃烧机喷嘴。

- 清洗燃烧机燃气过滤器。

- 燃烧机风机及风门伺服机构进行清洁、润滑及紧固检查。

- 对伺服机构零位及最大限位调整，使空气蝶板转动准确灵活。

- 检查电磁阀是否严密。

- 打开并吹刷风压开关、风门限位开关、各压力限定器积尘。检查并重新紧固接线，手动调零并根据实际运行情况重新调整或调至设定值。

- 检查程序控制器的工作程序及每一程序的位臵落点是否准确，避免提前点火或臵后点火等情况的发生。

- 检查并吹刷电离棒表面积灰和老化情况，检查并调整电离棒距火焰的位臵，以保障运行过程中接收控制电流及保证中途熄火或点火未成功时控制系统及时切断燃料的供给。

- 检查点火电极是否积碳积尘，相对位置是否合理、点火变压器工作状况等。

C、锅炉控制系统维护保养

对锅炉控制元件做如下维护保养；

- 水位限定器、安全温度限定器、最高压力限定器、最低压力限定器、锅炉出水温度传感器，回水温度传感器，烟气温度传感器等进行清洗保养。同时检查配线并其灵敏程度。

- 对锅炉控制器进行电器清洁检查，参数设定检查。

- 测试锅炉安全链、调节链等调节保护功能的灵敏度和可靠性。

D、整体调试

- 锅炉燃烧系统连锁保护系统的调试；

- 燃气压力保护系统

- 燃烧点火系统

- 燃烧火焰检测保护系统

- 燃烧器安全保护连锁系统

- 燃烧器各负荷，风、燃料配比系统调整

- 超压自动保护系统，报警系统定值设定及调整

- 锅炉燃烧器控制参数设定。

3）、供热系统维护保养

1、 每月检查地沟内是否有杂物和积水。

2、 每月检查管道和阀门是否漏水。

3、 每月检查污水、雨水管道是否排水畅通。

4、每年一次手动进行各项操作程序，检查各路阀门在各阶段的正确位置有偏差的重新调整。

5、每年检查罐体有无裂纹、开焊或变形现象。

6、定期检测软水水箱和软水处理系统，要求打开树脂罐上下封口，每年一次将树脂取出清洗、筛选清除破碎树脂补充新树脂（年补量约为10%，费用含在报价内）。

7、每年根据热交换器的运行参数对有故障的设备进行清理及保养。

8、每年检查各设施的密封胶垫是否老化并及时更换。

9、每年更换或保养各类设施锈蚀的螺栓。

10、每年对各类阀门的部件进行保养。

11、每年检查各类阀门的盘根锈蚀严重的阀门、管道件应更换。

12、对水泵进行年度保养。

13、对系统管路、管井进行年度检查保养、管道和保温层保养、过滤器清理、管件及阀门保养。

14、及时更换管道破损的保温及玻璃网布。

15、紧急维修使用中破损的管道。

16、紧急维修维保范围内的各种系统故障。

4）、供热系统清洗除垢

锅炉和换热器在经过长时间运行以后一般需定期清洗。通常两年清洗一次为宜，时间选择在停暖以后、供暖以前。采用化学清洗和手工清洗相结合的方法。先进行排水冲洗然后根据结垢情况添加清洗溶液对锅炉和换热器进行溶液循环清洗，再进行中和钝化处理， 最后进行人工清理及检查。 清洗溶液一般选用专用的水垢清洗剂。 系统管道及其他部分也同步进行循环清洗。

该项工作，中标单位进场后，根据要求立即开展

5）、代办检验检测

1）主动协助院方，联系市技术监督局特检院对锅炉进行定期检验办理定检合格报告。

2）拆卸供热系统安全阀送 市技术监督局认可的合格的安全阀检验单位校验。校验完毕取得检验合格证取回安全阀并安装。

3）拆卸供热系统压力表，送市技术监督局认可的合格的压力表检验单位校验。校验完毕取得检验合格证，取回压力表并安装。

6）、维保期满后需对维护保养内容提供三个月的质量保证。

7）、更换配件

维保不包含故障配件的采购，但包含故障配件更换的人工和技术费用；遇到设备配件故障，须及时上报甲方，由甲方根据现场需求确定如何采购；遇到紧急故障，须立即口头报告甲方，征得同意后方可采购；遇到特种设施或市面上很难采购的专业配套材料故障， 须上报甲方，同时提供材料价格，供院方参考。

三、服务费用和责任

1、乙方按质按量完成每月工作，乙方根据甲方要求，提供付款所必须的各项工作记录、设备检测表及税票，甲方收到完整资料后，半个月内给予办理。

2、投标费用中，需含有乙方进场维修维保的各类操作工具和辅助材料，包含交通运输、维修工具及材料的一二次运输费用，须含有安装维修、各类工具配备及运输运输、机械、脚手架等作业工具，聘用人员的福利工资、主辅材、安全设施、安全风险金、税费、保险等一切费用.

3、本项目控制价为8万元。

4、中标后须签署安全责任书，承担施工过程及售后的一切安全责任。

注：

1、上述★号项目，为详细工作内容，投标单位必须承诺满足

2、投标方在投标前的现场勘查如发生任何意外与招标方无关。中标后在制作安装以及维护过程中，如发生安全事故，致甲、乙方或任何第三方人身财产损害的，由乙方承担全部责任，与甲方无关。

。