芜湖市中医医院

二次供水储水设施清洗消毒及水质检测服务要求

一．项目概况

1、项目名称：芜湖市中医医院二次供水储水设施清洗消毒及水质检测服务；

2、项目概况：

芜湖市中医医院二次供水储水设施清洗消毒及水质检测服务，现委托专业公司对新院共2处不锈钢储水箱进行清洗消毒及水质检测服务，要求保证水质清洁达标，符合国家和本市生活饮用水标准，并协助办理二次供水卫生许可证。

3、项目地点：安徽省芜湖市弋江区九华南路430号；

4、服务周期：2年；

5、项目预算：2万元/年。

二．资格要求

1、参选人须具备独立法人资格，具有有效的营业执照，营业执照范围须包含本项目服务内容；

2、参选人须提供近三年（自2018年1月1日至今）至少一项二次供水储水设施清洗消毒和水质检测服务的业绩, 以合同为准（提供合同复印件）；

3、参选人拟派工作人员均须持有健康证（健康证复印件，并在有效期内）和卫生监督部门颁发的管理员卫生知识培训证书（至少 4人）；

4、参选人近三年内（2021年1月1日至今）无重大安全事故，业内无不良业绩记录等，参选人须提供相关声明函；

5、参选人不得存在以下情形：

（1）被市场监督管理部门或工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”官网（http://www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；

（2）被最高人民法院在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）须提供以上官网查询截图（加盖单位公章）。

6、资格审查方式：资格预审（报名时）。

7、本次比选不接受联合体参选。

三、服务要求

1.每年按季度对医院二次供水储水设施进行清洗、消毒和水质检测，每月按要求添加消毒药剂,并做好相关记录。

2.二次供水储水设施清洗、消毒后需保证水质清洁达标。

3.保证清洗、消毒后的二次供水储水设施蓄水抽样送卫生行政部门认定的检验机构检测，符合国家及地方生活饮用水标准。

4、二次供水的水质指标分为必测项目和选测项目。

（1）必测项目：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH值、

总大大肠菌群、细菌总数、余氯、氨氮、亚硝酸盐氮、耗氧量。

（2）选测项目：由卫生监督监测机构根据二次供水设施所用材质和所用消毒方法选测，项目包括总硬度、硝酸盐氮、氯化物、挥发酚类、砷、六价鉻、铁、锰、铅、镍、紫外线强度等。

5、二次供水必测项目指标的限值：必测项目中氨氮、亚硝酸盐氮、耗氧量增加值的限量见表，其它指标的限值见《生活饮用水水质卫生规范》。

表 增加值的限量

| 项 目 | 增加值（mg/L） |
| --- | --- |
| 氨氮 | ≤0.1 |
| 亚硝酸盐氮 | ≤0.02 |
| 耗氧量 | ≤1.0(但其限值最高不能超过《生活饮用水水质卫生规范》的要求) |

注：增加值是指检测指标的出水值减去进水值。

6.所使用的消毒药剂需出具相关合格证书。

7.做好二次供水储水设施周围的卫生清洁工作，防止水质二次污染。

8.协助医院办理二次供水卫生许可证及年审。

9、负责参与清洗蓄水箱的所有作业人员的人身安全，做好必要的防护及紧急事件的应急预案及措施，防止意外发生。若发生意外，由参选人承担法律及经济责任。

10、二次供水设施在无二次污染的前提下，保证甲方二次供水全年内符合国家饮用水卫生标准；如果水质未达到国家卫生标准而被卫生监督部门罚款，乙方应承担罚款责任和一切后果。水质重新检测费用由乙方承担。

11、二次供水设施目录

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量（个） | 位置 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不锈钢水箱清洗消毒 | 90m³ | 1 | 住院部 | 1.全年按季度分四次对水箱进行清洗消毒和水质检测。 2.检测项目为11项常规项。 |
| 2 | 不锈钢水箱清洗消毒 | 90m³ | 1 |  |  |
| 3 | 2#楼生活用水水箱 | 60m³ | 1 |  |  |
| 4 | 3#楼生活用水水箱 | 42m³ | 1 |  |  |

四、日常管理的卫生要求

1、每年应对二次供水系统进行四次全面的清洗、消毒和水质检验，二次供水水质经卫生行政部门认定的检验机构检测合格方可使用。

2、从事二次供水设施清洗消毒的单位必须取得当地人民政府卫生行政部门的卫生许可后，方可从事清洗消毒工作。

3、对二次供水设施的供水、管水和清洗消毒人员每年必须进行一次健康检查和卫生知识培训，合格后上岗。

五、二次供水水质检验

二次供水设施水质采样点应包括进水、出水、水箱末梢水（1～2采样点），水质检验每年应做4次。每次清洗消毒后和投入正常使用前应做水质检验。

六、附则

水处理设备：消毒，净化，软化等设备。

总务处

2023年10月10日