采购需求说明

1、风冷热泵机组设备采购及安装，包括货物供货、仓储、运输搬运，风冷热泵机组安装到招标人指定地点，水管，阀门，仪表，电缆，电缆等安装等（所需全部材料、费用等均包含在本次招标报价内）、移交、培训、售后服务等。

*2、投标单位须承诺所投产品质保3年（投标文件提供承诺函加盖投标单位公章。

- 采购需求一览表

| 名称 | 技术参数和规格型号 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术室风冷热泵机组 | 1.热泵机组型式：风冷螺杆式热泵机组。 2.压缩机电机形式：双螺杆半封闭式。 3.制冷量：≥351KW。 4.制热量：≥353KW。 5.冷媒：R134a。 6.运行重量：≤5000KG。 7.外型尺寸 L×D×H：参考尺寸：4020×2240×2450（以现场勘测为准）。 8.减振方式：弹簧减震器。 9.噪音：≤80dB(A)。 10.电源：380V-3φ-50Hz。 11.蒸发形式：降膜式。 12.水流量：≤61m3/h。 13.进/出口水温（制冷）：12/7℃。 14.进/出口水温（制热）：40/45℃。 15.水压差：≤60KPa。 16.污垢系数：≤0.018M 2℃/kW。 17.国标工况 COP：≥3.2KW/KW。 18.国标工况（IPLV）：≥3.4KW/KW。 19.启动方式：星三角启动。 | 1 | 台 |  |